Návod na používání

{{ druh_vyrobku }}

výrobní číslo: {{ vyrobni_cislo }}

rok výroby: {{ rok_vyroby }}

{{ misto_instalace }}

Objednatel:		{{ objednatel_jmeno }}

{{ misto_instalace }}

tel: {{ objednatel_telefon }}

E-mail: {{ objednatel_email }}

Zhotovitel:		EL-VY spol. s r.o.

Čs. armády 218, 537 01 Chrudim 3

tel: 469 637 219-221

E-mail: info@el-vy.cz

Místo stavby:		Na Vápenném 257/1, 147 00 Praha 4

Číslo zakázky EL-VY:	 {{ cislo_zakazky }}

Vypracoval:  {{ vypracoval_dokumentaci }}

Schválil: Ing. Jan Holec

Obsah

1. Názvosloví	2

2. Popis výtahu a návod na použití	4

2.1 Popis a funkce výtahu	4

2.1.1 Popis výtahu	4

2.1.2 Bezpečnostní komponenty	5

2.1.3 Bezpečnostní obvod	5

2.1.4 Dorozumívací zařízení	5

2.2 Návod na používání výtahu	6

2.2.1 Účel	6

2.2.2 Podmínky bezpečného používání	6

2.2.3 Povinnosti provozovatele výtahu	7

2.2.4 Nedovolený přístup	8

2.2.5 Zatížení klece	9

2.2.6 Přístup k nástupišti	9

2.2.7 Řízení výtahu	9

2.3 Nouzové vyproštění osob	10

2.4 Osoby provádějící vyproštění	10

2.5 Informace o zkouškách a revizích po modernizaci, rekonstrukci nebo haváriích	11

2.6 Vliv na životní prostředí	13

3. Návod na údržbu výtahu	14

3.1 Obecné instrukce o údržbě výtahu	14

3.1.1 Základní kontrola	15

3.1.2 Rozvaděč	15

3.1.3 Stanicová ovládací kombinace	16

3.1.4 Šachetní dveře	16

3.1.5 Vodítka	17

3.1.6 Lana a připevnění lan	17

3.1.7 Klecové dveře, pohon dveří	17

3.1.8 Šachetní spínače	18

3.1.9 Rám klece	18

3.1.10 Zařízení v prohlubni šachty	18

3.1.10 Pohon hydraulického výtahu (viz preventivní údržba výtahu)	19

3.2 Čištění	19

3.2.1 Vnitřní plocha klece	19

3.2.1 Šachetní dveře a zárubně	20

3.2.2 Práh klecových a šachetních dveří	20

3.3 Jízdě na kleci.	20

3.4 Mazání výtahu	20

3.4.1 Specifikace mazadel a mazací období	20

4. Spínač revizní jízdy dle ČSN EN 81-20 ed.2/2021	21

5. Přemosťovací zařízení šachetních a klecových dveří	21

6. Příprava výtahu k revizní činnosti	21

7. Ukončení revizní činnosti výtahu	22

8. Aktivace bezpečnostních komponent pro malou hlavu šachty	23

9. Aktivace bezpečnostních komponent pro malou prohlubeň šachty	25

NÁVODY NA POUŽÍVÁNÍ

# 1. Názvosloví

Údržba výtahu

Všechny potřebné činnosti k zajištění bezpečnosti a zamýšlené funkce zařízení a jeho komponent po ukončení montáže zařízení a v průběhu celé životnosti zařízení:

Údržba zahrnuje činnosti:

- Mazání, čištění atd.:

Dále uvedené čištění se však nepovažuje za údržbu:

- Čištění vnější části šachty

- Čištění vnitřku klece

- Kontroly

- Vyprošťování osob

- Nastavování a seřizování

- Opravu nebo výměnu komponent v důsledku jejich opotřebení nebo poškození, které nemají vliv na parametry zařízení;

Následující činnosti se nepovažují za údržbu:

- Výměna větších komponent, jako se výtahový stroj, klec, výtahový rozvaděč atd. nebo bezpečnostních komponent, jako jsou zachycovače atd.. I v případě, jsou-li parametry nových komponent stejné jako u původních;

- Výměna zařízení;

- Modernizace zařízení, včetně změny jakéhokoli parametru zařízení (jako je rychlost, nosnost atd.)

- Vyproštění osob pracovníky hasičského záchranného sboru;

Vlastník výtahu

- Vlastník výtahu je právnická nebo fyzická osoba, která je majitelem výtahu. Vlastník je odpovědný za stav výtahu a vztahují se na něj povinnosti provozovatele výtahu, které mohou být smluvně přeneseny na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

Provozovatel výtahu

- Provozovatel výtahu je právnická nebo fyzická osoba provozující výtah vlastní nebo pronajatý, která je odpovědná za bezpečný provoz výtahu, případně podle smlouvy s vlastníkem výtahu i za jeho technický stav.

Dodavatel výtahu

- Dodavatel výtahu je právnická nebo fyzická osoba zajišťující vystavení prohlášení o shodě a předání výtahu vlastníkovi výtahu.

Odborný servisní pracovník

- Určený pracovník, vhodně školený (viz. série norem EN ISO 9000). kvalifikovaný svými znalostmi a praktickou zkušeností, vybavený potřebnými návody a podporovaný svou servisní organizací tak, aby byl schopen provést bezpečně požadované činnosti údržby.

Výrobce výtahu

- Fyzická nebo právnická osoba odpovědná za konstrukci, výrobu a uvedení na trh buď bezpečnostních komponent výtahů, nebo strojního zařízení (malý nákladní výtah a nákladní výtah pouze pro dopravu nákladů s možností vstupu osob.)

Oznámený subjekt (dříve autorizovaná osoba)

- Oznámený subjekt je nezávislá úředně pověřená právnická osoba mající oprávnění k provádění certifikace výrobků a dalším činnostem v procesu posuzování shody.

Předání výtahu

- Předání výtahu je datum, kdy dodavatel výtahu vystaví prohlášení o shodě a předá namontované zařízení vlastníkovi výtahu.

Uvedení výtahu do provozu

- Uvedení výtahu do provozu je datum, kdy vlastník výtahu po splnění všech právních podmínek uvede výtah do provozu.

Zkouška po ukončení montáže

- Zkouška po ukončení montáže je souhrn úkonů, kterými se ověřuje, zda vyrobený a smontovaný výtah odpovídá průvodní technické dokumentaci a požadavkům ostatních technických norem a předpisů.

Nouzový stav

- Nouzový stav je situace, kdy normální provoz výtahu je omezen nebo znemožněn.

Závada

- Závada je situace, kdy normální provoz výtahu je omezen nebo znemožněn.

Servisní organizace

- Servisní organizace je právnická nebo fyzická osoba provádějící servis výtahu na základě servisní smlouvy s vlastníkem výtahu, dostatečně proškolená dodavatelem výtahu a mající s dodavatelem výtahu smlouvu na dodávky náhradních dílů.

Zařízení

- Kompletně namontovaný osobní výtah, výtah pro dopravu osob a nákladů, nákladní výtah pouze pro dopravu nákladů s možností vstupu nebo malý nákladní výtah.

Servis

- Servis jsou činnosti k zabezpečení řádného a bezpečného technického stavu výtahu.

Preventivní servis (viz. 2.2.3)

- Preventivní servis jsou prohlídky, zkoušky, čištění, mazání, seřizování, opravy a další činnosti, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a správného provozu výtahu.

Opravy

- Opravy jsou výměna nebo oprava poškozených nebo opotřebovaných dílů výtahu dodavatelem výtahu.

Vyproštění

- Úkon začíná přijetím hlášení osoby/osob uvězněných ve výtahu a končící vyproštěním osoby/osob.

# 2. Popis výtahu a návod na použití

## 2.1 Popis a funkce výtahu

### 2.1.1 Popis výtahu

- Hydraulický osobní výtah je určen pro svislou dopravu osob nebo osob a nákladů do stanovené hmotnosti. Splňuje požadavky bezpečnostních norem a předpisů, využívá moderní prvky k zajištění bezpečnosti, vysoké kvality jízdy, spolehlivosti a estetického provedení.

- Pohon výtahu zajišťuje hydraulický agregát s přímočarým hydromotorem.

- Řízení výtahu je provedeno ovladačovými kombinacemi ve stanicích a v kleci, výtahovým rozvaděčem, ovládacími prvky, bezpečnostními spínači a elektroinstalací.

- celková doba životnosti na zařízení je dle výrobce 10 let.

### 2.1.2 Bezpečnostní komponenty

Výtah je dle předpisů vybaven bezpečnostními komponentami (dále jen BK) s příslušnými certifikáty. Dobu životnosti BK udává výrobce BK, není-li stanovena doba od výrobce BK, výrobce výtahu určuje dobu životnosti BK na 10 let.

- Zachycovače klece slouží k zastavení pohybu klece směrem dolů v případě přetržení nosných prostředků

- Nárazníky pod klecí jsou umístěny v prohlubni a slouží k omezení dráhy klece směrem dolů

- Dveřní uzávěrky jsou součástí šachetních dveří a zabraňují otevření dveří ve stanicích, pokud za nimi není klec nebo klec jenom projíždí

- Neúmyslný pohyb klece (A3)

- bezpečnostní ventil na válci hydromotoru slouží k zastavení chodu pístu (klece) směrem dolů v případě poškození (protržení) tlakové hadice.

### 2.1.3 Bezpečnostní obvod

- Všechny bezpečnostní spínače jsou zapojeny do bezpečnostního obvodu. Provoz výtahu je možný pouze tehdy, jestliže je bezpečnostní obvod uzavřen.

### 2.1.4 Dorozumívací zařízení

- Výtah je vybaven zvukovým obousměrným dorozumívacím zařízením, umožňujícím spojení se stálou vyprošťovací službou.

- Dojde-li k zablokování klece výtahu nebo jiné situaci, vyžadující vyproštění osob z klece, je možno použít tohoto zařízení pro přivolání vyprošťovací služby.

- Po zmáčknutí tlačítka ALARM v kleci výtahu se okamžitě rozezní zvonek, který je umístěný v šachtě a upozorní správce výtahu, že někdo uvízl v kleci.

- Držením zmačknutého tlačítka déle než 5 sekund dojde k aktivaci dorozumívacího zařízení, tj. ke spojení standardní telefonní linkou (nebo linkou na pobočkovou ústřednu) na vyprošťovací službu s autorizací volání (pro omezení zneužití) od výtahového řízení.

- Zařízení je plně napájeno z telefonní linky JTS/GSM. Zařízení má v paměti uložená dvě čísla, na která postupně volá. Pokud se nedovolá na první číslo, automaticky volá druhé číslo.

- Po dobu následného hovoru s vyprošťovací službou je tlačítko ALARM pro vytáčení mimo provoz. 10 sekund před koncem hovoru dorozumívací zařízení upozorní na tuto skutečnost dispečera a ten má možnost pomocí tónové volby tento hovor tlačítkem # na svém telefonu prodloužit (předčasné ukončení spojení lze provést jen ze strany dispečera, zmačknutím tlačítka * na jeho telefonním přístroji).

- Po nastavené době se hovor ukončí. Vyprošťovací služba (dispečer) má možnost ovládat hovor pomocí stisku tlačítek na tónovém telefonu a má i možnost dovolat se zpětně do klece výtahu a tím monitorovat („odposlouchávat“) klec výtahu.

- Kompletní programování se provádí po telefonní lince (po zadání hesla). Dorozumívací zařízení je umístěno v kleci výtahu a obsahuje kompaktní jednotku se základní deskou, reproduktorem, mikrofonem a svorkovnicí pro připojení. K dorozumívacímu zařízení je možno připojit externí reproduktor.

## 2.2 Návod na používání výtahu

### 2.2.1 Účel

- Účelem návodu na používání výtahu je poskytnout dostatečné informace o používání a údržbě provozovateli výtahu, servisní organizaci jakož i ostatním oprávněným a autorizovaným osobám.

Provozovatel výtahu udržuje průvodní dokumentaci výtahu v dobrém a aktuálním stavu, obzvláště po modernizaci nebo po havárii či nehodě. Dokumentace výtahu musí být uložena na bezpečném místě, kdykoliv dostupná oprávněným a autorizovaným osobám.

- Následující návod podává informace o normálním používání výtahu, jeho základním servisu a informuje o případných nouzových situacích a postupu při nehodách. Jakékoliv odchylky od určeného a stanoveného používání, jakož i o neobvyklém způsobu provozu, hlučnosti nebo nenormálním pohybu je třeba neprodleně oznámit servisní organizaci.

Firma EL-VY spol. s r.o. Chrudim Vám ráda poskytne potřebnou pomoc.

- Tento výtah je určen pro dopravu osob a nákladu o maximální hmotnosti odpovídající nosnosti výtahu, určenou rychlostí za stanovených podmínek. Při případném přetížení výtahu je další jízda možná pouze po vystoupení osoby nebo vyložení části nákladu.

- V případě používání výtahu jiným způsobem než je zde uvedeno, dodavatel výtahu odmítá nést odpovědnost za jakékoliv nebezpečí vzniku rizik nebo škod tímto způsobených.

- Servis výtahu musí být zajišťován pouze kvalifikovanou oprávněnou organizací. Prováděním pravidelných revizí a prohlídek se zjišťují možná rizika a zajišťuje jejich odstranění. Veškeré úpravy a modernizaci výtahu je nutno zanést do průvodní dokumentace. Pouze správně zvolené výtahové díly, zajistí plnou bezpečnost a provozuschopnost výtahu.

### 2.2.2 Podmínky bezpečného používání

- Výtah může být používán pouze pro účely, které jsou zde uvedeny, a je zakázáno jeho zneužívání k jinému účelu.

Nutné základní požadavky pro bezpečný a bezporuchový provoz:

- Nepřetěžujte výtah, dodržujte maximální hodnotu zátěže uvedenou na nápisu v kleci.

- Zajistěte náklad nebo zavazadla tak, aby nepřekážely zavírajícím se dveřím ani, aby je jiným způsobem poškodily.

- Netáhněte ani netlačte dveře, pokud je výtah otevřen.

- Neumývejte výtahovou klec ani jiné díly výtahu vodou. Pokud je třeba, použijte k čistění vlhký hadřík a plochu vysušte.

- Nedovolte vniknout násilím do strojovny výtahu. Strojovna je přístupná pouze oprávněným osobám.

- Udržujte volný a čistý přístup k vstupu do strojovny.

- Pokud zjistíte během provozu výtahu zvýšenou hlučnost, vibrace, kouř, zápach, nepřesnost zastavení nebo jiné neobvyklé chování výtahu, zabraňte jeho používání a ihned nahlaste závadu servisní organizaci.

- Jestliže některé výtahové díly nesprávně plní své funkce, jako např. osvětlení, větrání, přesnost zastavování nebo nesprávné funkce jízd, je nutno okamžitě tyto skutečnosti nahlásit servisní organizaci.

- Výtah nesmí být používán k jinému účelu než k tomu, ke kterému je určen. Obzvlášť je nutno zabránit používání výtahu dětmi bez doprovodu.

! Výtah nesmí být používán v případě požáru nebo vody v budově !

- Osoby, které nejsou schopny samostatně obsluhovat výtah např. děti nebo osoby s těžkým tělesným postižením musí být doprovázeny jinou osobou. Výtah je možno používat pouze s fungujícím osvětlením klece.

- Jestliže světlo v kleci nesvítí, výtah musí být vyřazen z provozu a je nutno zajistit jeho opravu. Je třeba zabránit úmyslné manipulaci při otvírání a zavírání dveří, aby nedošlo k vtažení oděvu nebo prstů mezi panely dveří nebo panel a rám dveří.

### 2.2.3 Povinnosti provozovatele výtahu

- Provozovatel výtahu je plně odpovědný za zajišťování odpovídajícího servisu výtahu. Proto je mimořádně důležité před uvedením výtahu do provozu uzavřít servisní smlouvu s odborně způsobilou servisní organizací.

Používání výtahu:

Výtah se smí používat jen pro ten účel, pro který byl konstruován, a způsobem, který odpovídá údajům a pokynům v průvodní technické dokumentaci.

Průvodní dokumentace výtahu musí být uložena na vhodném místě kdykoliv dostupná oprávněným nebo autorizovaným osobám.

Větrání

- Větrání, případně klimatizace výtahové šachty a prostoru rozvaděče musí být instalovány a servisovány tak, aby teplotní a vlhkostní podmínky v těchto prostorách byly dodrženy v rozsahu uvedeném v průvodní dokumentaci.

Bezpečný přístup

- Bezpečný přístup do budovy a k výtahovému zařízení musí být zajištěn pro případy nouze nebo servisní činnosti. Přístup k výtahovému zařízení musí být možný pouze oprávněným osobám – jiným nepovolaným osobám musí být přístup zabráněn (např. zámkem). Prostor rozvaděče, poháněcí jednotky, výtahová šachta, nástupiště a přístupy ke strojovně musejí být řádně osvětleny.

- Prostory náležející k výtahu nesmí být využívány k jinému účelu např. skladování jiných předmětů, vedení elektrických rozvodů, potrubí apod.

Údržbou výtahu

- Bude pověřena odborně způsobilá servisní organizace. Obecný návod k údržbě je součástí této dokumentace.

Nouzový servis

- Musí být proveden v případě, kdy výtah je v nouzové situaci. Klec výtahu musí být v trvalém spojení s místem obsluhy.

Odborné prohlídky a zkoušky

- Bezpečnostních prvků a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně kontroly vedení dokumentace a způsobilosti obsluhy.

- Termíny odborných prohlídek a odborných zkoušek jsou stanoveny zvláštním předpisem (odborné prohlídky – viz ČSN 27 4002/2018 v platném znění, odborné zkoušky 
viz ČSN 27 4007/2021 v platném znění).

Preventivní servis

- Tj. kontrola a seřizování šachetních a klecových dveří, dojezdů, nosných lan, zachycovačů, koncových spínačů, dveřních uzávěrek a dále doplňování tuků a olejů dle mazacího plánu zhotovitele, čistění zařízení od provozních nečistot, kontrola a dotahování šroubových spojů, výměna nefunkčních žárovek a zářivek případně jiných světelných zdrojů.

- Termín preventivního servisu minimálně 1x za 3 měsíce (doporučuje se při odborné prohlídce a v mezidobí odborných prohlídek).

Uvedení výtahu do provozu

- Po jeho vyřazení smí provést pouze oprávněná servisní organizace.

- Čistění a mazání výtahu, výměnu poškozených dílů, kontrolu bezpečnostních dílů smí provádět pouze organizace s příslušným oprávněním.

Nepravidelné chování výtahu

- Během provozu a nouzové situace je nutno neprodleně ohlásit příslušné servisní organizaci.

- Rovněž veškeré další změny v budově, mající vliv na provoz výtahu, je nutno ohlásit.

### 2.2.4 Nedovolený přístup

- Přístup do strojovny, šachty nebo jiných prostor výtahu mají pouze oprávněné osoby. Pro zabránění přístupu nepovolaných osob jsou tyto prostory uzamčeny.

- V případě nouzové situace, vyprošťování osob, údržby apod. jsou klíče k dispozici u oprávněných osob.

- Pokud dojde k znemožnění nebo omezení přístupu, nebo k jiné nebezpečné situaci je nutno tuto skutečnost nahlásit servisní organizaci.

### 2.2.5 Zatížení klece

- Klec výtahu může být zatěžována osobami případně osobami a nákladem, zavazadly apod. pouze do hmotnosti odpovídající nosnosti výtahu. Pokud je to možné, je třeba rozmístit zatížení rovnoměrně po celé ploše podlahy.

### 2.2.6 Přístup k nástupišti

- Přístup k nástupišti musí být volný, bez překážek, plocha podlahy musí být čistá, nezaolejovaná, dostatečně osvětlená tak, aby se vyloučilo nebezpečí úrazu nastupujících osob.

### 2.2.7 Řízení výtahu

- Pro snadné užívání je výtah vybaven jednoduchými ovládacími a signalizačními prvky, podávajícími informace o situaci výtahu (směru jízdy a poloze klece a provozních stavů výtahu).

- Výtah je řízen řídicím systémem s nadstandardním designem ovladačů.

- Řízení výtahu je mikroprocesorové RVA2 - H.

- Tento systém řízení umožňuje maximálně využít kapacity výtahu do hmotnosti odpovídající nosnosti v obou směrech.

Ovládače ve stanicích

- Ve všech stanicích jsou ovladačové kombinace. Všechny ovládače jsou kulaté, prosvětlovací a signalizující potvrzení záznamu. V kombinaci je rovněž směrová signalizace signalizující šipkami nahoru a dolů příští směr jízdy.

Ovládače v kleci

- Uvnitř klece je ovladačová kombinace s ovládači pro každou stanici. Volba stanice se provádí pomocí přístupového systému DALLAS. Přiložením chipu na čtečku vedle tlačítka příslušné stanice dojde k navolení volby pokud má osoba s chipem povolenou jízdu do zvolené stanice. Prosvětlení tlačítka signalizuje potvrzení záznamu. Dále je ovládač ALARM, ovládač pro dodatečné otevření dveří <I>, zavření dveří >I< a STOP otevřených dveří <II>. V kombinaci je rovněž směrová signalizace signalizující šipkami nahoru a dolů příští směr jízdy. Pro provedení volby z klece je potřeba nejprve přiložit čip na čipovou čtečku jednotlivého podlaží ke kterému má čip přidělený vstup. Po navolení čipu na příslušné podlaží dojde k odblokování volby.

- Polohová signalizace udává číslo stanice, ve které výtah stojí nebo kterou právě projíždí. Po vstupu do klece je dána po určitou dobu (asi 7 sekund) přednost volby z klece. Pokud tuto dobu nevyužijete a nezvolíte požadovanou jízdu, přednost volby z klece se zruší a může vás kdokoliv přivolat z jiné stanice. Zachovejte klid, při dodržení bezpečnosti Vás výtah přiveze do některé stanice a potom můžete pokračovat v další jízdě.

## 2.3 Nouzové vyproštění osob

- V případě výpadku elektrického proudu nebo při závadě výtahu není ohrožena bezpečnost osob nacházejících se v kleci.

- Pokud má výtah poruchu, rozsvítí se nouzové osvětlení v kleci. Stisknutím tlačítkového ovládače ALARM (se znakem zvonku 🕭) přivoláte bud' obsluhu v budově, která zajistí vyproštění osob, nebo se tlačítkem ALARM aktivuje telefonické spojení s místem trvalé vyprošťovací služby (pokud je toto realizováno). Pokud není dosažitelná odpovědná osoba přímo v budově, spojí se telefonní přístroj z vaší klece se servisním podnikem s 24 hodinovou službou, která zajistí vyproštění osob. Po tuto dobu je nutno dodržet v kleci klid, neprovádět žádné manipulace s výtahovým zařízením a vyčkat příchodu obsluhy provádějící vyproštění.

## 2.4	Osoby provádějící vyproštění

- Vyproštění osob z klece smí provádět pouze pověřená oprávněná osoba řádně proškolená, jejíž jméno je uvedeno v knize výtahu, nebo pracovník oprávněné servisní organizace.

- Proškolení oprávněných osob zajistí organizace provádějící montáž nebo servis výtahu. Tyto osoby budou také seznámeny se způsobem uložení speciálního klíče s trojhranem pro nouzové otevření šachetních dveří. Klíč slouží k nouzovému otvírání šachetních dveří ze strany nástupiště v případě potřeby vyproštění osob.

- Nouzově se klíčem dají otevřít pouze dveře v krajních stanicích z důvodu nízké prohlubně, který neumožňuje instalaci podprahového plechu dle ČSN EN 81-20, čl. 5.4.5.2 je řešeno dle analýzy rizik v bodě č.1.

- Klíč musí být zajištěn proti použití neoprávněnými osobami.

- Po nouzovém otevření šachetních dveří a vyproštění osob se musí dveře řádně uzavřít a je nutno se přesvědčit o správném zajištění.

ULOŽENÍ AGREGÁTU VE STROJOVNĚ VÝTAHU POBLÍŽ VÝTAHOVÉ ŠACHTY:

V případě potřeby sjetí klece do úrovně stanice (např. při výpadku el. energie) se toto provede z prostoru strojovny následovně:

- Při výpadku elektrické energie bez uvedení bezpečnostního ventilu do činnosti (na tlakoměru je provozní tlak):

- VYPNOUT HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU,

- pokud je výtah pod spodní stanicí – dočerpat klec ručním čerpadlem (B) na hydraulickém agregátu do spodní stanice. Poloha klece výtahu ve spodní stanici je signalizována na rozvaděči výtahu signálkou “klec ve stanici”,

- pokud je výtah mezi stanicemi, zmačknutím dvou červených tlačítek (A) na hydraulickém agregátu spustit klec výtahu do SPODNÍ stanice vedle strojovny. Poloha klece výtahu

ve stanici je signalizována na rozvaděči výtahu signálkou “klec ve stanici”,

- pomocí speciálního klíče s trojhranem se odjistí příslušné šachetní dveře a dveře je možno otevřít tak, aby osoby v kleci měly možnost vystoupit.

- Při výpadku elektrické energie a uvedení bezpečnostního ventilu do činnosti (na tlakoměru je nulový tlak):

- VYPNOUT HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU,

- ručním čerpadlem (B) na hydraulickém agregátu čerpat tak dlouho, až na tlakoměru naběhne provozní tlak,

- pokud je výtah pod spodní stanicí – dočerpat klec ručním čerpadlem (B) až do úrovně spodní stanice (poloha klece výtahu v dolní stanici je signalizována na rozvaděči výtahu signálkou “klec ve stanici”),

- pokud je výtah mezi stanicemi, zmačknutím dvou červených tlačítek (A) na hydraulickém agregátu spustit klec výtahu do SPODNÍ stanice vedle strojovny (poloha klece výtahu ve stanici je signalizována na rozvaděči výtahu signálkou “klec ve stanici”,

- pomocí speciálního klíče s trojhranem se odjistí příslušné šachetní dveře a dveře je možno otevřít tak, aby osoby v kleci měly možnost vystoupit.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO OBSLUHU ! Po každém opuštění rozvaděče je nutno zabránit přístupu neoprávněným osobám. Po nouzovém otevření šachetních dveří je nutno je zavřít a přesvědčit se o jejich řádném zajištění. Klíč nouzového odjištění nesmí být předán neoprávněným osobám a musí být uložen tak, aby k němu nebyl volný přístup.

## 2.5 Informace o zkouškách a revizích po modernizaci, rekonstrukci nebo haváriích

- Způsobilost výtahu k dalšímu provozu po modernizaci některých výtahových dílů, výměně bezpečnostních komponent, rekonstrukci nebo po haváriích se ověřuje zkouškami a revizemi podle interního řádu servisní organizace. Rozsah zkoušek se stanoví v závislosti na rozsahu prací.

- Oprávnění k provádění zkoušek má pouze osoba pověřená příslušnou servisní organizací. Účelem zkoušek je přesvědčit se, že úpravy výtahu jsou provedeny tak, aby nezhoršovaly bezpečnost a provozuschopnost výtahu. Popis provedení práce a výsledek zkoušek je nutno zapsat do knihy výtahu.

Prohlídky a zkoušky (dle ČSN 27 4007/2021 a 27 4002/2018)

Za účelem ověření provozní způsobilosti a bezpečnosti výtahu se provádějí následující prohlídky a zkoušky:

- Před uvedením do provozu:

- Výchozí revize elektrického zařízení ve smyslu ČSN 33 1500/1991

- Montážní zkouška v rozsahu (viz ČSN  27 4002/2018):

- V průběhu používání

- Odborná prohlídka dle ČSN 27 4002/2018 (1x za 3 měsíce)

- Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace.

- U výtahů určených k dopravě osob / osob a nákladů se odborné prohlídky provádějí ve lhůtách 1x za 3 měsíce. Termíny mohou být překročeny max. o dva týdny.

- Odborná zkouška

- Odborné zkoušky se provádějí v periodách 1x za 3 roky, první odborná zkouška se provede dle lhůty od uvedení výtahu do provozu. Termíny mohou být překročeny max. o 6 měsíců.

- Zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy, který stanový závěr k dalšímu provozu výtahu. V protokolu je rovněž stanoven příští termín zkoušky s termínem inspekční prohlídky.

- Součástí zkoušky u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů. Je stanovení provozních rizik, zjištěná rizika je třeba uvést do přílohy protokolu.

- Inspekční prohlídka

- První inspekční prohlídka se provede 9let od data uvedení do provozu.

- Opakované inspekční prohlídky se provádějí každých 6 let. Termíny mohou být překročeny max. o 3 měsíce.

- Inspekční prohlídky provádí inspekční orgán typu A dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020.

- Cílem inspekční prohlídky je posouzení provozních rizik stanovených v příloze protokolu z odborné zkoušky.

- Závěrem je vytvoření inspekční zprávy, ve které jsou stanoveny opatření na odstranění rizik a vad.

- Zkouška po opravě:

    - Po opravě nebo výměně podstatné části konstrukce je nutno ověřit kvalitu provedené práce zkouškou (rozsah zkoušky stanoví oprávněná organizace).

- Provádění prohlídek a zkoušek:

- Montážní zkoušku provádí výrobce před uvedením výtahu do provozu.

- Měsíční prohlídku provádí kompetentní pracovníci pověření uživatelem (např. pracovníci údržby).

- Preventivní servis provádějí servisní pracovníci oprávněné kompetentní organizace (výrobce).

- Revize elektrického zařízení provádí revizní technik výrobce s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky číslo 50/1978 Sb. §9.

- Odborné prohlídky a odborné zkoušky strojního zařízení plošiny provádí revizní technik výrobce (oprávněné kompetentní organizace).

- Záznamy o prohlídkách a zkouškách:

- Výsledku měsíční prohlídky, preventivního servisu, případně o zkoušce po opravě, zjištěných závadách a jejich odstranění provedou provádějící pracovníci záznam do Knihy výtahu.

- Po odborných prohlídkách a odborných zkouškách vyhotoví samostatný zápis zkušební orgán (revizní technik) a současně zaznamená jejich provedení do Knihy výtahu.

- Zápisy (revizní zprávy) tvoří nedílnou součást dokumentace výtahu. Za jejich uložení zodpovídá provozovatel - viz stať 2.1.2.

## 2.6 Vliv na životní prostředí

- Mazadla, oleje, čisticí prostředky a další spotřebované látky nebo materiály mající vliv na životní prostředí musí být likvidovány podle platných právních předpisů.

- Za likvidaci odpovídá pověřená servisní organizace.

- Opotřebované díly nebo zbylé součásti po modernizaci a rekonstrukci výtahu jsou majetkem vlastníka výtahu. Pokud je servisní organizací firma EL-VY spol. s r.o. Chrudim je schopna tento materiál likvidovat na vlastní náklady po dohodě s majitelem výtahu. Stejným způsobem je firma EL-VY spol. s r.o. ochotna likvidovat zbylé předměty po kompletní výměně výtahu.

# 3. Návod na údržbu výtahu

## 3.1 Obecné instrukce o údržbě výtahu

Tato informace je určena provozovatelům výtahů o postupu provádění údržby výtahů.

UPOZORNĚNÍ! Údržbu výtahu smí provádět pouze servisní organizace vlastnící oprávnění k provádění servisu.

Hlavní vypínač výtahu

- Hlavní vypínač výtahu je umístěn v blízkosti skříně rozvaděče. V případě nouzového stavu, kdy je ohrožen normální bezpečný provoz je nutno výtah vypnout. Vypnutí provede pověřená zaškolená osoba provozovatele vypnutím hlavního vypínače a jeho uzamknutím. Neprodleně je nutno tuto situaci nahlásit servisní organizaci.

- Pokud je výtahová klec obsazena osobami, je nutno zajistit jejich vyproštění.

- V zájmu provozovatele výtahu je udržovat výtah v bezpečném a provozuschopném stavu.

- Výsledkem správně prováděného servisu je minimalizování poruch, nepojízdnosti a nákladů na opravy. Zanedbání servisu představuje zvýšené riziko vyřazení výtahu z provozu.

- Je vhodné, aby provozovatel výtahu kontroloval správné provádění servisu servisní organizací v zájmu bezpečného a bezporuchového provozu.

Především je nutno kontrolovat zda:

- Jízda výtahu nebo provoz dveří jsou bez neobvyklých hlučností, vibrací nebo zápachů.

- Všechna bezpečnostní upozornění a nápisy jsou správně uvedeny.

- Osvětlení klece je funkční.

- Správně funguje ovládač ALARM a telefonní spojení s vyprošťovací službou

- Zařízení reverzace dveří a ovládač otvírání dveří funguje správně.

- Klec zastavuje v úrovni všech stanic v předepsaných tolerancích.

- Podlaha klece je v pořádku, nehrozí nebezpečí zakopnutí nebo uklouznutí.

- Všechny signálky a ovládače fungují správně.

- Zařízení pro nouzové vyproštění je v pořádku.

- Klíč od strojovny a klíč nouzového otvírání šachetních dveří jsou uloženy na správném místě.

- Všechny skleněné prvky jsou neporušeny.

UPOZORNĚNÍ! V případě nějakého nedostatku je nutno okamžitě upozornit servisní organizaci.

Náhradní díly

Pro výměnu opotřebovaných nebo poškozených dílů je nutno použít pouze originální náhradní díly. Použití jiných než originálních náhradních dílů může mít vliv na bezpečnost výtahu. Dodavatel výtahu v tomto případě odmítá nést záruku za zařízení a přestává platit Prohlášení o shodě.

### 3.1.1 Základní kontrola

UPOZORNĚNÍ! - Z bezpečnostních důvodů kontrola musí být prováděna zaškoleným servisním pracovníkem. - Při kontrole musí být vyvěšeny příslušné informační tabulky. Pokud při kontrole zůstávají otevřeny šachetní dveře, za kterými nestojí klec, musí být před dveře umístěny bezpečnostní bariery, zabraňující vstupu do šachty.

- Kontrola vnitřku klece, aby nehrozilo nebezpečí úrazu ostrými, vyčnívajícími hranami.

- Pozorovat rozběh a zastavování výtahu, zda se nezhoršuje funkce.

- Kontrola, zda je přesnost zastavování v předepsané toleranci.

- Kontrola správného provozu šachetních a klecových dveří.

- Kontrola správné funkce všech ovládačů, obzvláště nouzového ovládače ALARM.

- Kontrola teploty uvnitř strojovny výtahu.

- Kontrola provozního a nouzového osvětlení klece.

### 3.1.2 Rozvaděč

UPOZORNĚNÍ! Seřízení nastavitelných komponentů nesmí být měněno tak, aby se nezhoršila funkce celého zařízení. Dodatečné seřizování může provádět pouze vyškolená osoba vlastnící příslušnou dokumentaci a vybavení.

- Kontrola pevnosti všech elektrických spojů

- Zajištění čistoty a funkčnosti ventilátorů.

- Udržovat všechny díly čisté od prachu.

- Kontrola správné funkce a čistoty všech kontaktů.

- Zajištění uzavření rozváděče po inspekci.

UPOZORNĚNÍ! V rozvaděči je umístěno přemosťovací zařízení šachetních dveří, které slouží pouze pro servis, nebo pro odborné zkoušky a inspekční prohlídky. Jiná použití je zakázána.

### 3.1.3 Stanicová ovládací kombinace

- Kontrola funkcí všech ovladačových kombinací

- Kontrola správné funkce všech případných dalších speciálních kombinací např. kličkové ovládače.

### 3.1.4 Šachetní dveře

UPOZORNĚNÍ! Nepřipustit, aby byly otevřeny šachetní dveře, pokud za nimi nestojí klec nebo nejsou uzavřeny ochrannými bariérami. Před inspekcí vypněte výtah pomocí hlavního vypínače nebo spínače STOP.

- Vyčistěte mechanizmus dveří (pojezdové lišty, kladky, prahy, dveřní uzávěrky apod.)

- Zajistěte volný pohyb dveří.

- Kontrolujte samočinné zavírání dveří pomocí závaží nebo pružiny.

- Kontrola kontaktů dveřní uzávěrky a jejich stírací účinek.

- Kontrola opotřebení spodních kluzadel.

- Kontrola stavu lanek a dalších zavíracích zařízení.

- Kontrola dotažení šroubů.

- Kontrola zda nejsou poškozeny dveřní díly.

- Kontrola správného nastavení mechanizmu.

- Kontrola bezpečného upevnění dveřních dílů v horním vedení a v prahových drážkách.

- Kontrola obložení zárubní z hlediska bezpečnosti a případného poškození.

- Skleněné panely dveří a stěn klece, pokud jsou poškozené, musí být okamžitě vyměněny.

### 3.1.5 Vodítka

UPOZORNĚNÍ! ### Použití nesprávného mazadla vodítek může mít škodlivý vliv na funkci zachycovačů.

- Kontrola bezpečného utažení všech spojů a kotev vodítek.

- Odstranění nečistoty a prachu z vodítek.

- Mazání vodítek pro kluzné vodiče dle mazacího plánu.

### 3.1.6 Lana a připevnění lan

- Kontrola nosných lan z hlediska zlomených drátků, koroze a jiného poškození.

- Kontrola bezpečného připevnění lan.

- Kontrola rovnoměrného napnutí všech lan.

- Kontrola správné délky lan.

### 3.1.7 Klecové dveře, pohon dveří

UPOZORNĚNÍ! Je zakázáno jezdit na kleci, pokud není přepnut přepínač na inspekční jízdu. Pokud vznikne nebezpečí, vypněte ovládač STOP. Pokud pracujete s klecovými dveřmi, vypněte výtah a uzamkněte hlavní vypínač.

- Vyčistěte pohonnou část klecových dveří.

- Zkouška pevnosti všech šroubových spojů.

- Kontrola bezpečnosti a nastavení mechanizmu pohonu dveří.

- Kontrola opotřebení spodních kluzadel.

- Kontrola horní části klecových dveří z hlediska minimálních mezer.

- Kontrola poškození elektrických kabelů.

- Kontrola vodících kolejnic.

- Kontrola mezer mezi dveřními díly a mezi dveřními díly a zárubní.

- Kontrola správné zavírací síly a rychlosti.

- Kontrola ovládače otvírání dveří a mechanismu reverzace.

- Kontrola mechanizmu zajištění klecových dveří v zavřené poloze.

### 3.1.8 Šachetní spínače

UPOZORNĚNÍ! Neprovádějte jakékoliv činnosti a seřizování na spínačích pokud dokonale neznáte jejich funkci.

- Očistěte spínače a vyzkoušejte volný pohyb páčky i kladky spínače.

- Kontrolujte správnou funkci koncových spínačů.

- Kontrolujte funkci mezery mezi snímači a magnety.

### 3.1.9 Rám klece

UPOZORNĚNÍ! Před inspekcí vypněte a uzamkněte hlavní vypínač.

- Očistěte rám klece od nečistot a prachu

- Kontrolujte správné dotažení spojů.

- Kontrolujte opotřebení kluzných vodičů klece

- Zjistěte, zda nedochází k zvýšené hlučnosti nebo vibracím.

- Kontrolujte volný pohyb mechanizmu zachycovačů.

- Překontrolujte správné mezery mezi díly bloku zachycovačů a vodítky.

- Kontrolujte funkčnost mechanizmu zachycovačů.

- Kontrolujte stav a správné seřízení všech pevných součástí rámu klece.

- Kontrolujte stav odkláněcích kladek.

### 3.1.10 Zařízení v prohlubni šachty

UPOZORNĚNÍ! Dovolený počet osob v prohlubni je dle dispozice výtahu. Nevstupujte do prohlubně, pokud není vypnut a uzamčen hlavní vypínač nebo vypnut spínač STOP.

- Kontrola správné funkce nárazníků

- Kontrola pořádku a čistoty v prohlubni šachty.

### 3.1.10	Pohon hydraulického výtahu (viz preventivní údržba výtahu)

UPOZORNĚNÍ! Jakékoliv činnosti s výtahovým pohonem smí provádět pouze zaškolená osoba.

Kontroluje se například:

- Výška hladiny hydraulické kapaliny.

- Únik hydraulické kapaliny.

- Manometr.

- Pevnost a stav všech elektrických spojů.

- Činnost ručního čerpadla.

- Činnost spouštěcího ventilu (červené tlačítko) apod.

## 3.2 Čištění

UPOZORNĚNÍ! Z důvodu bezpečnosti je nutno, aby při úklidu a čistění byl výtah mimo provoz.

- Střecha a horní část klece musí být čisté, bez oleje a jiných nečistot, aby bylo minimalizováno nebezpečí požáru.

- Podlaha prohlubně musí být čistá, suchá a bez nečistot.

- Pohon, rozváděč a další výtahové zařízení musí být udržováno v čistotě, bez prachu, nečistot a oleje.

### 3.2.1 Vnitřní plocha klece

- Vnitřní plochy stěn klece, obložení, stropu, podlahy a dveří jsou provedeny tak, aby při správném udržování měly dlouholetou životnost.

Pro správnou údržbu použijte této informace:

- čistěte jednotlivé plochy podle následujícího návodu,

- při stěhování nábytku, zavazadel nebo jiném neobvyklém používání výtahu ochraňte plochu stěn dveří a podlahy před poškozením,

- pokud při čistění použijete vodu, zabraňte, aby přebytek vody stékal do šachty.

Při čistění jednotlivých materiálů dodržujte tyto zásady:

Sklo:

K čistění používejte nejlépe měkký bezprašný hadr s neabrazívním čisticím prostředkem.

Nerez:

Použijte měkký hadr s vhodným speciálním čisticím prostředkem na nerez. Pokud jsou plochy stěn a dveří z broušeného nerezu je nejvhodnější umýt plochu mýdlovou nebo saponátovou vodou a vytřít do sucha měkkým hadrem. V žádném případě nepoužívejte k čistění drátěnou vlnu, smirkový papír nebo brusnou pastu.

Plastovaný plech:

Plochu umyjte mýdlovou nebo saponátovou vodou a vytřete do sucha měkkým hadrem. Nepoužívejte abrazívní materiály nebo chemické látky.

Natírané plochy:

K čistění používejte pouze mýdlovou nebo saponátovou vodu a následně vytřete do sucha měkkým hadrem. Nepoužívejte abrazívní materiály nebo chemické látky.

UPOZORNĚNÍ! Klec je uzavřený prostor. NEPOUŽÍVEJTE LÁTKY, KTERÉ VYŽADUJÍ SPECIÁLNÍ VĚTRÁNÍ.

### 3.2.1 Šachetní dveře a zárubně

- Šachetní dveře a zárubně budou čištěny stejným způsobem, jako klec podle druhu použitého materiálu.

### 3.2.2 Práh klecových a šachetních dveří

- Pro správnou a bezporuchovou funkci šachetních a klecových dveří je nutno udržovat drážky prahových profilů čisté a hladké.

- Před čistěním je třeba zastavit výtah ve stanici a s otevřenými dveřmi jej uvést mimo provoz.

- Nejvhodnějším způsobem je vysát nečistoty z drážek vysavačem.

## 3.3       Jízdě na kleci.

UPOZORNĚNÍ! Dovolený počet osob při jízdě na kleci je dle dispozice výtahu!!! (v tomto případě jde o 1 osobu)

## 3.4 Mazání výtahu

### 3.4.1 Specifikace mazadel a mazací období

| Díl výtahu |  | Část dílu | Mazací období | Označení maziva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydraulický agregát |  | hydraulický obvod | 1x za 5 let (kontrola event. výměna) | AGIP OSO 46 (cca 150 l) |
| Vodítka | se samomazy | kluzná část | čtvrtletně (nebo dle potřeby) | OL – J4 (PP 90) |
|  | bez samomazů |  |  | MOGUL LV 2-3 |
| Samočinné dveře |  | ložiska kladek | dle potřeby | OL – J4 |
|  |  | spojovací lanko | dle potřeby | OL – J4 |
|  |  | vodící lišta drážky prahu | NEMAZAT! |  |
|  |  | dveřní uzávěrka | NEMAZAT! |  |

# 4. Spínač revizní jízdy dle ČSN EN 81-20 ed.2/2021

Zdvihací zařízení obsahuje dva ovladače revizní jízdy dle normy ČSN EN 81-20 ed.2/2021 čl. 5.12.1.5.2.1. Jeden je umístěn na kleci výtahu a druhý v prohlubni šachty.

Oba ovladače mají totožné ovládání. 
1) Přepínačem REVIZNÍ JÍZDA zapneme režim revizní jízdy 
2) pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ se současným stiskem tlačítka SPOLEČNĚ navolíme směr jízdy klece.

Vždy lze používat pouze jeden ovladač revizní jízdy. Pokud navolíme revizní jízdu na obou ovladačích, řídící systém výtahu vyhlásí chybu E15 a dojde k zablokování výtahu.

# 5. Přemosťovací zařízení šachetních a klecových dveří

Pro údržbu šachetních a klecových dveří je v rozvaděči umístěn přepínač INSPEKČNÍ JÍZDA („PŘEMOSTĚNÍ“). 
Tento přepínač umožňuje jízdu klece s otevřenými klecovými dveřmi, např. pro údržbu dveří.

Po přepnutí přepínače do polohy ZAP použijeme k pohybu klece ovladač revizní jízdy, který je umístěn na kleci výtahu (ovladač revizní jízdy v prohlubni je v tomto režimu nefunkční). 
Při pohybu klece je zapnut zvukový signál na kleci a blikající světlo pod klecí dle normy ČSN EN 81-20 ed.2/2021 čl. 5.12.1.8.3 odstavec g).

# 6. Příprava výtahu k revizní činnosti

1) Zablokování vnějších voleb z rozvaděče volba č.6 a ENTER

2) Přivolání výtahu do stanice nástupu (4XX a ENTER) – pouze v horní stanici

3) Kontrola po příjezdu klece -> klec zůstane prázdná

4) Nouzovou jízdou z rozvaděče posunout klec směrem dolů tak aby bylo možné otevřít šachetní dveře a bezpečně vstoupit na klec.

5) Vypnout nouzovou jízdu, otevřít šachetní dveře, vstoupit na klec, přepnout revizní jízdu a pracovník může započít servisní činnost

# 7. ukončení revizní činnosti výtahu

1) Vypnout revizní jízdu, odejít ze střechy klece lze ve stanicích 2,3,4, zavřít šachetní dveře,

2) V rozvaděči povolíme vnější volby stisknutím volby č.6 a ENTERu.

3) Po odblokování výtah provede orientaci po které bude zpětně připraven k normálnímu provozu.

# 8. Aktivace bezpečnostních komponent pro malou hlavu šachty

# 9. Aktivace bezpečnostních komponent pro malou prohlubeň šachty

¨