KNIHA VÝTAHU

$druh_model_vyrobku

výrobní číslo: $vyrobni_cislo

rok výroby: $rok_vyroby

$misto_instalace

Objednatel:		$Objednatel_jmeno

$misto_instalace

$objednatel_telefon

$objednatel_email

Zhotovitel:		EL-VY spol. s r.o.

Čs. armády 218, 537 01 Chrudim 3

tel: 469 637 219-221

E-mail: info@el-vy.cz

Místo stavby:		$misto_instalace

Číslo zakázky $cislo_zakazky

Vypracoval: $vypracoval_dokumentaci

Schválil: $schvalil_dokumentaci

Obsah:

1. Kniha výtahu	3

2. Základní charakteristiky výtahu	3

3. Technická dokumentace	5

3.1 Dispoziční výkres a další výkresy	5

3.2 Elektrické schéma zapojení	5

3.3 Seznam použitých komponent	5

3.4 Seznam použitých lan	6

3.5 Záznamy o výměně lan	6

4. Protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu	7

5. Zjištěné závady	11

6. Ověření výtahu oznámeným subjektem	13

7. Ověření výtahu před uvedením do provozu	13

8. Záznamy o opravách, modernizacích a rekonstrukcích	14

9. Záznamy kontrolních orgánů	15

10. Další důležité informace, záznamy o úrazech a haváriích	16

KNIHA VÝTAHU

Výtah splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU, nařízení vlády ČR č. 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,                   ČSN EN 81-20 ed.2:2021 (ČSN EN 81-21:2025 při) a ostatních platných předpisů a harmonizovaných technických norem.

Zakázkové číslo výtahu: $cislo_zakazky

1. Kniha výtahu

Vlastník výtahu odpovídá za uchování knihy výtahu po celou dobu existence výtahu.

Kniha výtahu může být předána pouze zástupcům servisní organizace k uvádění záznamů o provedených opravách, modernizacích, rekonstrukcích, haváriích a následných zkouškách po těchto činnostech.

Dále musí být kniha výtahu dána k dispozici inspekčním orgánům pro kontrolu a případné záznamy.

Objednatel: $Objednatel_jmeno $misto_instalace Umístění výtahu: $misto_instalace Dodavatel výtahu: EL-VY spol. s r.o. Čs. armády 218, 537 01 Chrudim III. Datum předání výtahu dodavatelem: ......................……………… (Vyplní dodavatel výtahu)

Organizace provádějící servis: ......................................................................................…….. ......................................................................................…….. Datum předání do servisu: ......................................................................................…….. (Vyplní vlastník výtahu)

- 2. Základní charakteristiky výtahu

Typ výtahu 	 $model_vyrobku
Výr. číslo / Rok výroby 	 $vyrobni_cislo / $rok_vyroby

Nosnost 	 $nosnost_kg

Počet osob 	 $nosnost_osob

Jmenovitá rychlost 	 $jmenovita_rychlost

Přelanování	 $system_lanovani

Počet výtahů ve skupině 	 $pocet_vytahu_ve_skupine

Systém řízení výtahu 	 $system_rizeni_popis

Počet vstupů do klece 	 $pocet_vstupu_do_klece

Počet stanic	 $pocet_stanic

Počet nástupišť 	 $pocet_nastupist

Dopravní zdvih 	 $dopravni_zdvih

Hlava šachty	 $hlava_sachty

Prohlubeň šachty 	 $prohluben_sachty

Napájecí soustava výtahu 	 $napajaci_soustava

Umístění pohonu výtahu 	 $umisteni_pohonu_vytahu

Prostředí, pro které je výtah určen 	 $prostredi_urcene_vytahu

Elektrické přístroje se stupněm ochrany krytem min. IP 20 podle ČSN EN 60529

Výtahový stroj:

-  hydraulický agregát typ 	 $hydraulicky_agregat

-  výkon motoru 	 $vykon_motoru

Výtahový rozváděč:

-	typ 	$rozvadec_vytahu

Šachetní dveře 1.stanice

-	druh dveří 	 $druh_dveri_1.stanice

-	typ dveří 	 $typ_dveri_1.stanice

-	typ dveřní uzávěrky 	 $Dverni_uzavera_1.stanice_sachetni_dvere

-	šířka 	 $sirka_dveri_1.stanice

-	výška 	 $vyska_dveri_1.stanice

Šachetní dveře 2.-5. stanice:

-	druh dveří 	$druh_dveri_2.-5.stanice

-	typ dveří 	$typ_dveri_2.-5.stanice

-	typ dveřní uzávěrky 	$Dverni_uzavera_2.-5.stanice_sachetni_dvere

-	šířka 	$sirka_dveri_2.-5. stanice

-	výška 	$vyska_dveri_2.-5. stanice

Klec:

-	šířka 	 $sirka_klece

-	hloubka 	 $hloubka_klece

-	výška 	 $vyska_dveri

Vodítka klece:

-	typové označení 	 $voditka_klece

Nosné prostředky:

-	výrobce/typ lana 	 $vyrobce_lana

-	počet lan 	 $pocet_lan

-	průměr lana 	 $prumer_lana

-    druh závěsu……………………………  $druh_zavesy

Bezpečnostní zařízení:

Nárazníky klece:

Typ – $Nárazníky klece

Blokový ventil:

- typové označení – $komponenta_blokovy_ventil_oznaceni

Bezpečnostní ventil:

- typové označení – $komponenta_bezp_ventil_oznaceni

Dveřní uzávěrka šachetních dveří teleskopických automatických:

$dverni_uzavera_2.-5.stanice._klecove_dvere

$Dverni_uzavera_1.stanice_sachetni_dvere

Zachycovač klece

Zachycovače – klec 	$Zachycovace_klece

- 3. Technická dokumentace

  - 3.1 Dispoziční výkres a další výkresy

Součástí dokumentace jsou následující výkresy:

| Název výkresu | Číslo výkresu | Datum | Změna |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispoziční výkres | $cislo_vykresu | $mereni_datum | $zmena |

  - 3.2 Elektrické schéma zapojení

Schéma č. $cislo_schema

  - 3.3 Seznam použitých komponent

Na výtahu jsou použity následující bezpečnostní komponenty s uvedenými certifikáty vystavenými inspekčním orgánem.

|  | Označení bezpečnostní komponenty | Číslo certifikátu | Certifikát vystavil |
| --- | --- | --- | --- |
| Dveřní uzávěrka | $komponenta_dverni_uzavera_oznaceni | $komponenta_dverni_uzavera_cislo_certifikatu | $komponenta_dverni_uzavera_certifikat_vystavil |
| Dveřní uzávěrka VDJ D | $komponenta_dverni_uzaverka_VDJ_D_oznaceni | $komponenta_dverni_uzavera_vdj_cislo_certifikatu | $komponenta_zachycovac_klece_certifikat_vystavil |
| Zachycovače klece | $komponenta_zachycovac_klece_oznaceni | $komponenta_zachycovac_klece_cislo_certifikatu | $komponenta_zachycovac_klece_certifikat_vystavil |
| Blokový ventil | $komponenta_blokovy_ventil_oznaceni | $komponenta_blokovy_ventil_cislo_certifikatu | $komponenta_blokovy_ventil_certifikat_vystavil |
| Nárazníky klece | $komponenta_naraznik_klece_oznaceni | $komponenta_naraznik_klece_cislo_certifikatu | $komponenta_naraznik_klece_certifikat_vystavil |
| Bezpečnostní ventil (proti nekontrolovatelnému pohybu) | $komponenta_bezp_ventil_oznaceni | $komponenta_bezp_ventil_ucm_cislo_certifikatu | $komponenta_bezp_ventil_certifikat_vystavil |

  - 3.4 Seznam použitých lan

Na výtahu jsou použity následující lana s uvedenými atesty.

|  | Označení lana | Číslo atestu | Atest vystavil |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosné lano $prumer_lana | $typ_lana | $cislo_atestu | $atest_vystavil |

  - 3.5 Záznamy o výměně lan

| Označení lana | Číslo atestu | Atest vystavil | Výměnu provedla firma | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

vid. č. protokolu:   $evidencni_cislo_protokolu

4. Protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu

| Protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel | $Objednatel_jmeno $misto_instalace |  |
| Místo instalace výtahu (objekt) | $misto_instalace |  |
| Montážní firma | EL-VY spol. s.r.o., Čs. Armády 218, 537 01 Chrudim III |  |
| Dodavatel výtahu | EL-VY spol. s.r.o., Čs. Armády 218, 537 01 Chrudim III |  |
| Výrobní číslo / rok výroby | $vyrobni_cislo | $rok_vyroby |
| Pohon / příkon motoru | $pohon_vytahu | $vykon_motoru |
| Třída výtahu / typ (ČSN ISO 4190-1) | $trida_vytahu | $druh_model_vyrobku |
| Nosnost / jmenovitá rychlost | $nosnost_kg | $jmenovita_rychlost |
| Zdvih / počet stanic / nástupišť | $dopravni_zdvih | $stanice_nastupiste |
| Řízení | $system_rizeni_popis |  |
| Číslo smlouvy | $cislo_smlouvy |  |

Originál: 	Kniha výtahu

Kopie: 	Zkušební technik montážní organizace

Evid. č. protokolu:   $evidencni_cislo_protokolu

ZÁPIS

Výsledky zkoušky po ukončení montáže konaná dne: $mereni_datum

4. 	Kontrola kompletnosti souboru průvodní technické dokumentace

4.1.1	Prohlídky a funkční zkoušky

4.1.2	Vizuální kontrola částí výtahu – porovnání s dokumentací

4.1.2.1 	Strojovna / prostor pro strojní zařízení a přístup do strojovny:

Hydraulický agregát, hadice, potrubí, elektrické zařízení, osvětlení, osvětlení přístupu, větrání, prostor pro kladky, štítky a návody, vstup a zajištění strojovny a ostatní.

4.1.2.2	Šachta

Ohrazení, vzdálenosti v horním a dolním prostoru, šachetní dveře a jejich zajišťování, elektrické zařízení a jeho ovládací prvky, vodítka a jejich upevnění, nárazníky, bezpečnostní ventil, vnější ovládání a signalizace, osvětlení nástupišť (nákladišť) a jejich vybavení, prohlubeň a její vybavení, osvětlení šachty, hydraulický válec, štítky, návody, hadice, potrubí a ostatní.

4.1.2.3	Klec

nosné prostředky a jejich upevnění, zachycovače, podlaha, klecové dveře, elektrické                    zařízení a jeho ovládací prvky, osvětlení, vybavení a větrání klece, dorozumívací zařízení v kleci, nouzová signalizace, štítky, střecha klece, revizní jízda, návody a ostatní

4.2	Zkoušky provedené u hydraulických výtahů

funkční zkouška jízdních vlastností výtahů se zatížením a bez zatížení, ověření funkce vnějšího a vnitřního ovládání, zkouška revizní jízdy, ověření funkce dálkového nouzového dorozumívacího zařízení ALARM, ověření funkce dorozumívacího systému, včetně nouzového zdroje, zkouška elektrických bezpečnostních zařízení.

4.2.1	Dveře a dveřní uzávěrky

samozavírače, dovírače, pohony, vedení, pružiny, kontakty, zajišťovací prostředky.

4.2.2	Zařízení proti přetížení/vážící zařízení

zkouška zařízení proti přetížení - ρp =.. $zkouska_zarizeni_proti_pretizeni MPa

4.2.3	Dynamické zkoušky

a)  zkouška funkce koncového vypínače výtahu.

Kontroluje se, zda koncový vypínač vypne dříve, než dojde ke kontaktu pístu s jeho dorazem Kontroluje se, zda koncový vypínač vypne.

vrchní…….…… $vysledek_mereni_vypinac_vypne_vrchni mm

b)  zkouška funkce omezovače rychlosti klece

vybavovací rychlost omezovače rychlosti: v1=………m/s

c)  zkouška funkce bezpečnostního lana

d)  zkouška zachycovačů klece

- samosvorné zachycovače a samosvorné zachycovače s tlumením

klec se musí pohybovat jmenovitou rychlostí a být zatížena buď:

- jmenovitým zatížením, pokud je jmenovité zatížení podle tabulky 6 ČSN EN 81-20 ed.2:2021

- 125% jmenovitého zatížení, pokud zatížení není větší, než je uvedeno v tabulce 6, když jmenovité zatížení je menší, než je uvedeno v tabulce 6 z ČSN EN 81-20 ed.2:2021

Evid. č. protokolu:   $evidencni_cislo_protokolu

- klouzavé zachycovače

1) když jmenovité zatížení odpovídá tabulce 6 ČSN EN 81-20 ed.2:2021, klec musí být zatížena jmenovitým zatížením a pohybovat se směrem dolů (rychlostí podle údajů výrobcem)

2) když je jmenovité zatížení nižší než je udáno v tabulce 6 z ČSN EN 81-20 ed.2:2021, klec musí být zatížena 125% jmenovitého zatížení, pokud zatížení není větší než je udáno v tabulce 6 z ČSN EN 81-20 ed.2:2021 a pohybovat se směrem dolů (rychlostí podle údajů výrobce)

- zkouška svěracího zařízení

(klec zatížena 125% jedoucí směrem dolů)

- zkouška dosedacího zařízení

(klec zatížena 125% jedoucí směrem dolů)

g)  zkouška nárazníků klece - klec podjela …… $vysledek_mereni_klec_podjela mm

- nárazníky akumulující energii (klec zatížena na 100% nosnosti a posazena na nárazníky)

- nárazníky akumulující energii s tlumeným návratem a nárazníky pohlcující energii

(klec zatížena na 100% nosností sjede na nárazníky jmenovitou rychlostí)

- kontrola tlumeného omezení zdvihu pístu

- kontrola délky nosných prostředků

píst hydraulického válce na horním dorazu- klec nadjeta nad horní nástupiště

o ……… $vysledek_mereni_klec_nadjeta_nad_horni_nastupiste_o mm

- kontrola tlaku při plném zatížení – naměřený tlak ρp =.. $vysledek_mereni_namereny_tlak MPa

- zkouška bezpečnostního tlakového ventilu – 140% tlaku jmenovitého zatížení

ρp = $vysledek_mereni_tlak_jmenoviteho_zatizeni  MPa

- zkouška bezpečnostního ventilu

(klec zatížena 100% nosností při jmenovité rychlosti vd = + 0,3m/s ve směru dolů)

u propojení několika ventilů – kontrola naklonění podlahy klece

- kontrola škrtícího nebo škrtícího zpětného ventilu

klec zatížena 100% nosnosti     vd = + 0,3m/s

- tlaková zkouška

(na hydraulický systém od zpětného ventilu k hydraulickému válci působí tlak o

velikosti 200% tlaku při plném zatížení po dobu 5 minut)

působící tlak .. $vysledek_mereni_pusobici_tlak MPa

Tato zkouška musí být provedena po zkoušce zařízení, které zabraňuje volnému

pádu.

- zkouška klesání

(klec zatížena na 100% nosností stojí po dobu 10 minut v nejvyšší stanici)

naměřený pokles… $vysledek_mereni_namereny_pokles mm

- zkouška zamezení pohybu nezatíženého pístu směrem dolů

- zkouška elektrického systému, který zabraňuje klesání klece

- zkouška nouzového pohonu   nouzové spouštění      - dolů

ruční čerpadlo              - nahoru

- kontrola těsnosti hydraulických komponentů a spojů po tlakové zkoušce

- kontrola ukazatele přítomnosti klece ve stanici

- kontrola samočinného návratu klece do nejnižší stanice 10 minut po poslední jízdě

- kontrola shody rychlosti pro směr nahoru a dolů

- zastavování klece ve stanicích

- zkouška omezení doby chodu motoru pohonu  … $vysledek_mereni_zkouska_omezeni_doby_chodu_motoru_pohonu s

- zkouška funkce dálkového nouzového dorozumívacího zařízen ALARM, ověření funkce vnitřního dorozumívacího systému

- měření intenzity osvětlení

u výtahového stroje …………… $vysledek_mereni_u_vytahoveho_stroje lx

u rozvaděče …………………… $vysledek_mereni_u_rozvadecelx

v kleci……………………………. $vysledek_mereni_v_kleci lx

nouzové osvětlení……………… $vysledek_mereni_nouzove_osvetlenilx

na nástupištích…………………. $vysledek_mereni_na_nastupistich lx

v šachtě…………………………. $vysledek_mereni_v_sachte lx

Evid. č. protokolu:   $evidencni_cislo_protokolu

4.2.4      Jiné zkoušky

Například zkoušky zařízení zajišťující bezpečnostní prostory při zmenšených vzdálenostech v horní a dolní části šachty (v případech, kdy se v šachtě výtahu tyto nedostatečné vzdálenosti vyskytují).

Prohlídky a elektrická měření

    - Kontrola technické dokumentace a dokladů

4.3.2	Naměřené hodnoty a výsledky provedených kontrol

- izolační odpor jednotlivých proudových obvodů

proti ochrannému vodiči ………………………………………………….. > $vysledek_mereni_proti_ochrannemu_vodici MΩ

mezi vodiči………………………………………………………………….. > $vysledek_mereni_mezi_vodiciMΩ

bezpečnostní obvod………………………………………………………   > $vysledek_mereni_bezpecnostni_obvod MΩ

- zkouška tepelného jištění motoru funkční zkouška odpojení vývodu z termistoru

- zkouška ochrany před nebezpečným dotykovým napětím (impedance smyčky)

Zs(m)                 jistící prvek

- strojovna /prostor pro strojní zařízení

1. fáze ……………………………………… $vysledek_mereni_1_faze …………. $privod_1_jistici_prvek

2. fáze ……………………………………… $vysledek_mereni_2_faze

3. fáze ……………………………………… $vysledek_mereni_3_faze

- klecové dveře …………………………...………… $vysledek_mereni_klecove_dvere ……….... $klecove_dvere_jistici_prvek

- zásuvka na kleci ………………………………….. $vysledek_mereni_zasuvka_na_kleci ...….……. $zasuvka_klec_jistici_prvek

- zásuvka v prohlubni ……………………………… $vysledek_mereni_zasuvka_v_prohlubni ….…….... $zasuvka_prohluben_jistici_prvek

- světelný obvod …….……………………………… $vysledek_mereni_svetelny_obvod …..……... $svetelny_obvod_jistici_prvek

- bezpečnostní obvod ……………….……………..$vysledek_mereni_bezpecnostni_obvod ………….. $bezpecnostni_obvod_jistici_prvek

- zkouška proudového chrániče :

- světelné a zásuvkové obvody před hlav. vypínačem

Q2 – 25/2/003:	tvyb. = $vysledek_mereni_svetelne_a_zasuvkove_tvyb ms,

I∆n = $vysledek_mereni_svetelne_a_zasuvkove_I∆n mA

……………….. $vysledek_mereni_svetelne_a_zasuvkove_V/N

- bezpeč. obvod a obvody klece

Q3 – 25/2/003: 	tvyb. = $vysledek_mereni_obvod_klece_tvyb ms;

I∆n = $vysledek_mereni_obvod_klece_I∆n mA

……………….. $vysledek_mereni_obvod_klece_V/N

- přezkoušení spojitosti ochranného obvodu všech neživých částí……… max $vysledek_mereni_prezkouseni_spojitosti_ochranneho_obvodu_vse_max_0_1 Ω

- měření proudu

při jízdě směrem nahoru             při jízdě směrem dolů

bez zatížení			$vysledek_mereni_bez_zatizeni_pri_jizde_smerem_nahoru A    			$vysledek_mereni_pri_jizde_smerem_dolu A

zatížení klece 100% nosnosti 	$vysledek_mereni_zatizeni_100%_pri_jizde_smerem_nahoru A   				$vysledek_mereni_zatizeni_100%_pri_jizde_smerem_dolu A

- ověření funkce ochranného zařízení při spojení na kostru nebo zem v bezpečnostním   obvodu podle čl. 11.1.4 ČSN EN 81-20 ed.2:2021………… vyhovuje

- ostatní měření a naměřené hodnoty

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Evid. č. protokolu:   $evidencni_cislo_protokolu

Použité kalibrované měřicí přístroje

Měření isolačního odporu: MEGGER MFT 1835 v.č.1002415101161120 - kalibrační list č. $kalibracni_list ze dne $mereni_datum

Měření ochrany před nebezp.dotyk.napětím: MEGGER MFT 1835 v.č.1002415101161120 - kalibrační list č. $kalibracni_list ze dne $mereni_datum

Měření chráničů a proudů: MEGGER MFT 1835 v.č.1002415101161120 - kalibrační list č. $kalibracni_list ze dne $mereni_datum

4.4. Pravidelná revize elektrického přívodu pro výtah provedena    ano / ne

zápis ze dne: ……………………………………………………………………

provedl – jméno revizního technika:…………………………………………..

evidenční číslo osvědčení revizního technika: ………………………………

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY Z ČÁSTÍ 4 AŽ 4.4 JSOU UVEDENY V ČÁSTI 5.

5. Zjištěné závady

| Poř. číslo | Popis neshod, které odstraní montážní firma:; |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Dodat zprávu o revizní zkoušce přívodního vedení k výtahovému rozvaděči. Nejsou zajištěny bezpečnostní únikové prostory v prohlubni šachty – chybí ovládací prvek Nejsou zajištěny bezpečnostní únikové prostory na střeše výtahové klece – chybí ovládací prvek Dodat štítky označení skel ohrazení šachty / skel stěn klece. |

| Poř. číslo | Doporučení pro harmonizaci s ČSN EN 81-20 ed.2:2021 Při další změně tech. zařízení zajistit: |
| --- | --- |

Evid. č. protokolu:   $evidencni_cislo_protokolu

Výsledek zkoušky po ukončení montáže

Zařízení výtahu vykazuje neshody s ČSN. Bezpečnostní a provozní způsobilost je podmíněna odstraněním závad a neshod v části 5.

Zkoušku provedl: $zkousku_provedl

Datum:	$mereni_datum

Podpis a razítko s evidenčním číslem osvědčení zkušebního technika:

Za dodavatele / montážní firmu:                                                     Za objednatele:

Dne : …………………………….

Otisk razítka:                                                         Otisk razítka

Jméno /přímení:  Ing J. Holec                              Jméno /přímení…………………………………

Funkce:   jednatel                                                 Funkce:………………………………………….

Podpis:……………………………………                Podpis:………………………………………

6. Ověření výtahu certifikačním orgánem na výrobky

Certifikační orgán na výrobky ověřil u posuzovaného výtahu shodu se základními požadavky nařízení vlády čís. 122/2016 sb., přílohy č. 1 v platném znění.

Shoda byla ověřována podle přílohy č. 8 modul G k nařízení vlády čís. 122/2016 sb. v platném znění.

Certifikační orgán na výrobky ……………

Certifikát číslo: 	……………………………………..

Č. J …………………………

Datum ověření: …………………

Razítko a podpis: ……………….

7. Ověření výtahu před uvedením do provozu

Neshody, uvedené na straně 11 v části 5 této Knihy výtahu, byly odstraněny a výtah je možno uvést do provozu.

Datum ověření:

Ověření provedl:

(celé jméno - čitelně)

Razítko a podpis:

8. Záznamy o opravách, modernizacích a rekonstrukcích

(vyplňuje servisní organizace)

POPIS ČINNOSTI: Servisní firma: .......................................................................................................... Datum: Podpis:

POPIS ČINNOSTI: Servisní firma: .......................................................................................................... Datum: Podpis:

POPIS ČINNOSTI: Servisní firma: .......................................................................................................... Datum: Podpis:

9. Záznamy kontrolních orgánů

(Vyplní kontrolní orgán)

VÝSLEDEK KONTROLY: Kontrolní orgán: ..................................................................................................... Datum: Podpis:

VÝSLEDEK KONTROLY: Kontrolní orgán: ..................................................................................................... Datum: Podpis:

VÝSLEDEK KONTROLY: Kontrolní orgán: ..................................................................................................... Datum: Podpis:

10. Další důležité informace, záznamy o úrazech a haváriích

(Vyplní servisní firma)

POPIS UDÁLOSTI: Servisní firma: ....................................................................................................... Datum: Podpis:

POPIS UDÁLOSTI: Servisní firma: ....................................................................................................... Datum: Podpis:

POPIS UDÁLOSTI: Servisní firma: ....................................................................................................... Datum: Podpis: